油分離槽容量算定表

| 食数による算定 |  | 営業面積による算定 |  | 給水栓数による算定 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大収容人数 | 人 | 営業面積 | ㎡ | 給水栓数 | 栓 |
| 食 数 | 食 | 単位当人員 | 人／㎡ | 使用時間 | 時間 |
| 回 転 数 | 回／日 | 回 転 数 | 回／日 | 口径別標準水量 | ㎥／分 |
| 単位給水量 | ㎥／日 | 単位給水量 | ㎥／日 | 営業時間 | 時～ 時 |
| 営業時間 | 時～ 時 | 使用時間 | 時間 | 用水時間 | Ｂ 時間 |
| 用水時間 | Ｂ 時間 | 営業時間 | 時～ 時 |  |  |
|  |  | 用水時間 | Ｂ 時間 |  |  |

※　日排水量（食　　数）＝　食数（最大収容人数×回転数）×単位給水量（別紙参照）

- 日排水量（営業面積）＝　営業面積×単位当り人員×回転数×単位給水量（　〃　）

- 日排水量（給水栓数）＝　給水栓数（基準表による）×使用時間×口径別標準給水量×６０

（別紙参照）

- 上記の算定は食数による算定を基本とし、食数が不明の場合は営業面積で算定する。

食数及び営業面積で算定できないときに限り給水栓数で算定する。

※　日排水量　＝　　　　×　　　　×　　　　×　　　　×　　　　＝Ａ　　　　ｍ3

Ａ　　　　　　　　　５

※　分離槽容量　　　　　　　　　×　　　　×　２．５＝　　　　ｍ3 ≒　　　　　Ｌ

Ｂ　　　　　　　　６０

Ｌ

の分離槽を設置します。

参　照

営業面積＝客席の面積　　　　　　　　　　単位給水量＝0.04m3／日～0.06m3／日

給水栓数＝基準表による栓数　　　　　　　使用時間＝一日の使用時間

最大収容人数＝収容可能人数・着席可能人数　　用水時間＝営業時間

単位当り人員＝0.1人／㎡～0.6人／㎡　　標準給水量＝１３㎜：０．０１７㎥／分

回転数＝２回転～５回転

油分離槽容量算定基準

- 飲食店等

- 条件

  - 滞留時間は５分間以上とすること。

  - 有効水深は３００ｍｍ以上、１，５００以下とすること。

  - 槽の数は２槽以上とすること。

  - 槽の流出管は、油の流出を抑制するため有効水深の１／２程度とすること。

  - 槽を屋内に設置する場合は、適切な換気装置を設けること。

- 油分離槽容量算定基準

日排水量（食　　数）＝食数（最大収容人数×回転数）×単位給水量

日排水量（営業面積）＝営業面積×単位当り人員×回転数×単位給水量

日排水量（給水栓数）＝給水栓数（基準表による）×使用時間×口径別標準給水量×６０分

日排水量（ｍ3／日）　　　　　　　　　５

分離槽容量＝　　　　　　　　　　　×　滞留時間（　　　　）×２．５倍

用水時間（営業時間）　　　　　　　　６０

- 業種別容量算定基準　　　　　　　　　　（単位当り人員）　　　　（単位給水量）

①食堂・レストラン→（最大収容人数又は営業面積×0.3人/㎡）×５回転×0.06m3/人･日

②バー・キャバレー・喫茶店

→（最大収容人数又は営業面積×0.3人/㎡）×５回転×0.04m3/人･日

③料亭　　　　　　→（最大収容人数又は営業面積×0.1人/㎡）×３回転×0.06m3/人･日

④貸席　　　　　　→（最大収容人数又は営業面積×0.6人/㎡）×２回転×0.06m3/人･日

⑤結婚式場　　　　→（最大収容人数又は営業面積×0.6人/㎡）×３回転×0.06m3/人･日

その他（参照）　　　鮮魚店・製菓子店・スーパー・コミセン等　→　給水栓数

学校・保育園・介護福祉施設等　→　食数・人数

日排水量は原則として食数で算定し、食数で算定できない場合は営業面積で算定する、食数及び営業面積で算定できない場合に限り給水栓数で算定する。

給水栓数で容量算定する場合は、同時使用率を考慮した給水栓数で算定する。

| 給水栓数 | 同時使用率 | 給水栓数 | 同時使用率 |  | 口径別標準給水量／分 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| １ | １ | １６～２０ | ５ |  | １３㎜ | １７Ｌ |
| ２～４ | ２ | ２１～３０ | ６ |  | ２０㎜ | ４０Ｌ |
| ５～１０ | ３ | ３０以上 | ２０％ |  | ２５㎜ | ６５Ｌ |
| １１～１５ | ４ |  |  |  | ３０㎜ | ９０Ｌ |