## 表紙
令和7年度 |  | 2025-04-01
参考
工事名 | あさひ給食センター 洗浄室エアコン設置工事
金 抜 き 設 計 書
鶴岡市建設部建築課
※積算上の留意点
数量公開に伴う数量は参考数量であって、設計書ではありません。内容の如何にかかわらず、契約上何等の約束をするものではありません。また、数量はすべて所要数量です。これは「建築数量積算基準」に基づく標準割り増しを含んでいます。
数量内訳書の内容に疑問のある場合は、質問日に「数量内訳書に関する質問書」を作成し、総務部契約管財課契約検査係に提出してください。
「数量内訳書に関する質問書」を提出する場合は、公開範囲内の内訳書及びその根拠となる資料を添付して下さい。根拠となる資料とは、部位別、階別の集計表です。添付資料のない「数量内訳書に関する質問書」は受付できません。
「数量内訳書に関する質問書」の質問内容によっては、追加資料の提出を求める場合があります。

## 設計書（甲)
| 設計書（甲） | [5 empty] | あさひ給食センター 洗浄室エアコン設置工事
名 称 |  | 材 料・規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
A | 直接工事費
1 | 空調機器設備 |  | 1 | 式
2 | 配管工事 |  | 1 | 式
3 | 電気工事 |  | 1 | 式
4 | 建築工事 |  | 1 | 式
直接工事費 計
B | 共通費
1 | 共通仮設費
| 共通仮設費率 |  | 1 | 式
共通仮設費 計
2 | 現場管理費 |  | 1 | 式
3 | 一般管理費 |  | 1 | 式
共通費 計
| 工事価格 | A+B
| 消費税 | 10% | 1 | 式
工事費

## 設計書（乙)
| 設計書（乙） | [5 empty] | あさひ給食センター 洗浄室エアコン設置工事
名 称 |  | 材 料・規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
A | 空調設備
1 | 空調機器設備
室外機 寒冷地仕様
| パッケージエアコン | 冷房12.5kW 暖房14.0kW | 1 | 台
|  | 壁面架台(転倒防止金具含) | 1 | 台
SUS製
|  | 防雪フード（耐重塩）吹出側 | 1 | 台
室内機 天吊型
|  | 冷房6.3kW 暖房7.1kW | 2 | 台
|  | ドレンアップメカ | 2 | 台
|  | リモコン | 1 | 個
|  | 分配管 | 1 | 個
| 機器搬入費 | トラッククレーン2.9ｔ含む | 1 | 式
| 屋内機取付費 |  | 1 | 式
| 屋外機取付費 |  | 1 | 式
小 計
2 | 配管工事 | 材工共
液管 保温厚１０㎜
| 冷媒用断熱材被覆銅管 | φ9.52 | 15 | ｍ
ガス管 保温厚2０㎜
|  | φ15.88 | 15 | ｍ
| ドレン管 | VP20 | 15 | ｍ
| 化粧カバー | SD-100 | 3 | ｍ
小 計
3 | 電気工事 | 材工共
| 漏電遮断器 | 50AF/40AT | 1 | 個
| 室外機電源ケーブル | EM-CE 5.5-4C | 30 | ｍ
冷媒管共巻
| 内外接続線 | EM-EEF 2.0-3C | 23 | ｍ
| リモコン配線 | EM-CEE 1.25-2C | 5 | ｍ
| 1種金属線ぴ |  | 2 | ｍ
小 計
0
4 | 建築工事
材工共
| 天井点検口 | 450×450 | 3 | 箇所
| 天井下地開口部補強 | ボード切込み共 | 3 | 箇所
| コア抜き | 100φ×150L | 1 | 箇所
| 養生費 |  | 64 | ｍ2
移動足場
| 作業用足場 | １段 | 1 | 式
小 計