## 表紙
令和8年度 |  | 2026-04-01
参考
工事名 | 広瀬地区地域活動センター第三研修室・図書室エアコン更新工事
数 量 内 訳 書
鶴岡市建設部建築課
※積算上の留意点
数量公開に伴う数量は参考数量であって、設計書ではありません。内容の如何にかかわらず、契約上何等の約束をするものではありません。また、数量はすべて所要数量です。これは「建築数量積算基準」に基づく標準割り増しを含んでいます。
数量内訳書の内容に疑問のある場合は、質問日に「数量内訳書に関する質問書」を作成し、総務部契約管財課契約検査係に提出してください。
「数量内訳書に関する質問書」を提出する場合は、公開範囲内の内訳書及びその根拠となる資料を添付して下さい。根拠となる資料とは、部位別、階別の集計表です。添付資料のない「数量内訳書に関する質問書」は受付できません。
「数量内訳書に関する質問書」の質問内容によっては、追加資料の提出を求める場合があります。

## 数量内訳書（甲)
| 数量内訳書（甲） | [5 empty] | 広瀬地区地域活動センター第三研修室・図書室エアコン更新工事
名 称 |  | 材 料・規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
A | 直接工事費
1 | 空調機器設備 |  | 1 | 式
2 | 配管工事 |  | 1 | 式
3 | 電気工事 |  | 1 | 式
4 | 撤去品処分 |  | 1 | 式
| 直接工事費 計 |  | 1 | 式
B | 共通費
1 | 共通仮設費
| 共通仮設費率 |  | 1 | 式
| 共通仮設費 計 |  | 1 | 式
2 | 現場管理費 |  | 1 | 式
3 | 一般管理費 |  | 1 | 式
| 共通費 計 |  | 1 | 式
| 工事価格 | A+B | 1 | 式
| 消費税 | 10% | 1 | 式
| 工事費 |  | 1 | 式

## 数量内訳書（乙)
| 数量内訳書（乙） | [5 empty] | 広瀬地区地域活動センター第三研修室・図書室エアコン更新工事
名 称 |  | 材 料・規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
A | 空調設備 | ※記載の品番は参考とする
1 | 空調機器設備
| 図書館パッケージエアコン | PUZ-HRMP140KA9
| 冷房12.5kW 暖房14.0kW | 室外機 寒冷地仕様 | 1 | 台
PC-NJ65
|  | 平置架台 300ｍｍ | 1 | 台
PL-ZRP71HA4
|  | 室内機 天カセ４方向型 | 2 | 台
PLP-P160HWH
|  | 標準パネル | 2 | 台
PAR-47MA
|  | ワイヤードリモコン | 1 | 個
SDD-50SR9
|  | 分配管 | 1 | 個
| 第三研修室パッケージエアコン | PUZ-ZRMP63SKA15
| 冷房5.6kW 暖房6.3kW | 室外機 高効率仕様 | 1 | 台
PC-NJ65
|  | 平置架台 300ｍｍ | 1 | 台
PL-ZRP63HA4
|  | 室内機 天カセ４方向型 | 1 | 台
PLP-P160HWH
|  | センサーパネル | 1 | 台
PAR-47MA
|  | ワイヤードリモコン | 1 | 個
| 屋外機搬入費 | トラッククレーン2.9ｔ含む | 1 | 式
| 屋内機取付費 |  | 1 | 式
| 屋外機取付費 |  | 1 | 式
| 既設屋内機撤去 |  | 1 | 式
| 既設屋外機撤去 |  | 1 | 式
| 撤去機器搬出 |  | 1 | 式
| 小 計 |  | 1 | 式
2 | 配管工事 | 材工共
液管 保温厚１０㎜
| 冷媒用断熱材被覆銅管 | φ9.52 | 28 | ｍ
ガス管 保温厚2０㎜
|  | φ15.88 | 28 | ｍ
液管 保温厚１０㎜
|  | φ6.35 | 50 | ｍ
ガス管 保温厚2０㎜
|  | φ12.70 | 50 | ｍ
| ドレン管 |  | 1 | 式
| 化粧カバー | SD-100 | 3 | ｍ
| 既設冷媒用断熱材被覆銅管撤去 | 9.52/15.88、9.52/19.05 | 1 | 式
| 小 計 |  | 1 | 式
3 | 電気工事 | 材工共
| 漏電遮断器 | 50AF/40AT | 1 | 個
| 漏電遮断器 | 50AF/15AT | 1 | 個
冷媒管共巻
| 内外接続線 | EM-EEF 2.0-3C | 86 | ｍ
| 室外機電源ケーブル |  | 1 | 式
| リモコン配線 |  | 1 | 式
| 既設内外接続線撤去 |  | 86 | m
| 小 計 |  | 1 | 式
4 | 撤去品処分
| ガス回収破壊処理 |  | 1 | 式
| 撤去品積込運搬処分 |  | 1 | 式
| 小 計 |  | 1 | 式

## 工事費内訳書（その2）
|  |  |  | 工事費内訳書（その２） | [5 empty] | 建築工事（参考様式）
工事区分 | 工 種 | 種 別 | 細 別 |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
直接工事費
| うち材料費 |  |  |  | 式 | 1
| うち労務費 |  |  |  | 式 | 1
共通費
共通仮設費
現場管理費
|  | うち建退共制度の掛金 |  |  | 式 | 1
|  | 工事原価のうち 現場労働者の法定福利費の事業主負担額 |  |  | 式 | 1
|  | 工事原価のうち 安全衛生経費 |  |  | 式 | 1
一般管理費
■注意事項 ① この様式は、入札の際に提出する「工事費内訳書」と共に提出を求めるものであり、「工事費内訳書」に代わるものではありません。 「工事費内訳書」の提出は別途必要となります。 ② 赤い枠内の経費に係る額のみ記載してください。 ③ 各経費については、「工事費内訳書」に追記しても構いません。 ④ 「入札金額内訳明示書」の提出に漏れがあった場合は、直ちに入札を無効とはしませんが、速やかに提出してください。 ⑤ ④の場合、追加出を求めたにも関わらず、提出に応じない場合は入札を無効とします。