## 金抜表紙
2026-04-01
鶴岡市立鶴岡第二中学校冷房設備更新工事（繰越明許）
金 抜 設 計 書
※積算上の留意点 数量公開に伴う数量は参考数量であって、設計書ではありません。内容の如何にかかわらず、 契約上何等の約束をするものではありません。また、数量はすべて所要数量です。 これは 「建築数量積算基準」に基づく標準割り増しを含んでいます。 数量内訳書の内容に疑問のある場合は、質問日に「数量内訳書に関する質問書」を作成し、 契約管財課契約管財係に提出してください。 「数量内訳書に関する質問書」を提出する場合は、公開範囲内の内訳書及びその根拠となる 資料を添付して下さい。根拠となる資料とは、部位別、階別の集計表です。添付資料のない 「数量内訳書に関する質問書」は受付できません。 「数量内訳書に関する質問書」の質問内容によっては、追加資料の提出を求める場合があります。
鶴岡市教育委員会管理課

## 金抜内訳
| 設計書 | [5 empty] | 鶴岡市立鶴岡第二中学校冷房設備更新工事（繰越明許）
名 称 |  | 材 料・規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
直接工事費
１） | 仮設・既存撤去 |  | 1 | 式
２） | 電気設備 |  | 1 | 式
３） | 職員室 |  | 1 | 式
４） | 音楽室 |  | 1 | 式
５） | コンピュータ室 |  | 1 | 式
６） | 図書室 |  | 1 | 式
７） | 保健室 |  | 1 | 式
８） | 校長室 |  | 1 | 式
９） | 会議室 |  | 1 | 式
10） | 技能職員室 |  | 1 | 式
直接工事費 計
共通費
| 共通仮設費 |  | 1 | 式
| 現場管理費 |  | 1 | 式
| 一般管理費 |  | 1 | 式
| 共通費 計 |  | 1 | 式
| 工事価格 |  | 1 | 式
| 消費税等相当額 | 10% | 1 | 式
総 合 計
１） | 仮設・既存撤去
| PAC-1 | 22馬力
| ビル用マルチ室外機 | 防振架台共 | 1 | 台
| PAC-2 | 26馬力
| ビル用マルチ室外機 | 防振架台共 | 1 | 台
| PAC-3 | 8馬力
| ビル用マルチ室外機 | 防振架台共 | 1 | 台
| PAC-4 | 20馬力
| ビル用マルチ室外機 | 防振架台共 | 1 | 台
| PAC-1-1 | 4方向天カセ 1φ200V
| 職員室室内機 | 冷房：11.2KkW 暖房：12.5kW | 3 | 台
| PAC-1-2 | 4方向天カセ 1φ200V
| 保健室室内機 | 冷房：8.0kW 暖房：9.0kW | 1 | 台
| PAC-1-3 | 4方向天カセ 1φ200V
| 会議室室内機 | 冷房：3.6kW 暖房：4.0kW | 4 | 台
| PAC-1-4 | 4方向天カセ 1φ200V
| 校長室室内機 | 冷房：5.6kW 暖房：6.3kW | 1 | 台
| PAC-1-5 | 4方向天カセ 1φ200V
| 技能士室室内機 | 冷房：2.8kW 暖房：3.2kW | 1 | 台
| PAC-2-1 | 4方向天カセ 1φ200V
| 第一音楽室室内機 | 冷房：14.0kW 暖房：16.0kW | 3 | 台
| PAC-2-2 | 4方向天カセ 1φ200V
| 第二音楽室室内機 | 冷房：11.2KkW 暖房：12.5kW | 3 | 台
| PAC-3-1 | 4方向天カセ 1φ200V
| コンピュータ室室内機 | 冷房：7.1kW 暖房：8.0kW | 3 | 台
| PAC-4-1 | 4方向天カセ 1φ200V
| 図書室室内機 | 冷房：7.1kW 暖房：8.0kW | 7 | 台
| 動力ケーブル撤去 |  | 1 | 式
| 冷媒用被覆銅管撤去 |  | 1 | 式
60ｔラフテレーンクレーン
| クレーン作業費 | オペ共 | 2 | 日
| 敷き鉄板 | 材工、運搬共 | 1 | 式
| 屋上養生費 | 合板敷き | 1 | 式
| 処分費 |  | 1 | 式
既存撤去 計
２） | 電気設備
PAC-M-14-2増設
| 分電盤 | SS屋内露出壁掛型 | 1 | 台
PAC-M-14～PAC-M-14-2
| 動力ケーブル新設 | EM-CET38sq | 2 | m
| 電線 | HIV 8sq | 2 | ｍ
| 樹脂製配管カバー |  | 2 | ｍ
| 同上接続部材 |  | 1 | 式
電気設備 計
３） | 職員室
| PAC-1更新 | 冷房能力:40kW、暖房能力：45kW
| ビル用マルチエアコン室外機 | 標準付属品共 | 1 | 台
防振架台、防雪フード(SUS)
参考：PUHY-EMP400FM
| PAC-1-1更新 | 4方向カセット ワイヤード
| 職員室室内機 | 冷房：11.2kW | 3 | ｓｅｔ
温度感知センサ付 分岐管有
参考：PLFY-EMP112HM×３
Ｂ
| 冷媒用被覆銅管 | φ9.52/φ15.88 | 11 | m
Ｃ
| 冷媒用被覆銅管 | φ9.52/φ19.05 | 9 | m
E
| 冷媒用被覆銅管 | φ12.7/φ25.4 | 62 | m
| 分岐ジョイント部材 |  | 1 | 式
| 試験運転調整 |  | 1 | 式
電源線・リモコン線
| 電気配線再接続 | 配線既存流用 | 1 | 式
| 更新機器試験運転調整 |  | 1 | 式
職員室 計
４） | 音楽室
| PAC-2 | 冷房能力:73kW、暖房能力：45kW
| ビル用マルチ室外ユニット | 標準付属品共 | 1 | 台
防振架台、防雪フード(SUS)
参考：PUHY-EMP730FM
| PAC-2-1 | 天井埋込形 ワイヤード
| ビル用マルチ室内ユニット | ドレンアップ機能付 | 3 | set
冷房能力：14.0kW
暖房能力：16.0kW
化粧パネル他付属品共
参考：PEFY-MP140M×3
| PAC-2-2 | 天井埋込形 ワイヤード
| ビル用マルチ室内ユニット | ドレンアップ機能付 | 3 | set
冷房能力：11.2kW
暖房能力：8.0kW
化粧パネル他付属品共
参考：PEFY-MP112M×3
B
| 冷媒用被覆銅管 | φ9.52/φ15.88 | 26 | ｍ
Ｃ
| 冷媒用被覆銅管 | φ9.52/φ19.05 | 15 | m
Ｅ
| 冷媒用被覆銅管 | φ9.52/φ25.4 | 17 | ｍ
F
| 冷媒用被覆銅管 | φ15.88/φ28.58 | 32 | ｍ
| 分岐ジョイント部材 |  | 1 | 式
電源線・リモコン線
| 電気配線再接続 | 配線既存流用 | 1 | 式
| 更新機器試験運転調整 |  | 1 | 式
音楽室 計
５） | コンピュータ室
| PAC-3 | 冷房能力:20kW、暖房能力：22.4kW
| ビル用マルチ室外ユニット | 標準付属品共、防雪フード(SUS) | 1 | 台
防振平地架台、据付ブロック共
参考：PUMY-FMP224HM
| PAC-3-1 | 4方向カセット ワイヤード
| ビル用マルチ室内ユニット | ドレンアップ機能付 | 3 | set
冷房能力：7.1kW、暖房能力：8.0kW
参考：PLFY-MP112HM×3
Ｂ
| 冷媒用被覆銅管 | φ9.52/φ15.88 | 20 | m
Ｃ
| 冷媒用被覆銅管 | φ9.52/φ19.05 | 12 | m
| 分岐ジョイント部材 |  | 1 | 式
SD-100 接続部材
| 樹脂製配管カバー | 材工共 | 8 | m
| 試験運転調整 |  | 1 | 式
EM-CE8sq-4C
| 電源ケーブル | 冷媒共巻き | 3 | m
EM-CE8sq-4C
| 電源ケーブル | コロガシ | 39 | m
室内機
| 電気配線再接続 | 配線既存流用 | 1 | 式
| 更新機器試験運転調整 |  | 1 | 式
| コア抜き | φ80 L250 | 1 | 箇所
コンピュータ室 計
６） | 図書室
| PAC-4 | 冷房能力:56.0kW、暖房能力：63.0kW
| ビル用マルチ室外ユニット | 標準付属品共、防雪フード(SUS) | 1 | 台
防振架台、防雪フード(SUS)
参考：PUHY-EMP560FM
| PAC-4-1 | 天吊形 ワイヤード
| ビル用マルチ室内ユニット | ドレンアップ機能付 | 7 | set
冷房能力：7.1kW
暖房能力：8.0kW
遮断弁ユニット
参考：PCFY-MP71KM
| 分岐ジョイント部材 |  | 1 | 式
Ｂ
| 冷媒用被覆銅管 | φ9.52/φ15.88 | 20 | ｍ
Ｃ
| 冷媒用被覆銅管 | φ9.52/φ19.05 | 4 | ｍ
Ｄ
| 冷媒用被覆銅管 | φ9.52/φ22.2 | 4 | ｍ
Ｅ
| 冷媒用被覆銅管 | φ9.52/φ25.4 | 4 | ｍ
Ｆ
| 冷媒用被覆銅管 | φ15.88/φ28.58 | 54 | ｍ
配線既存流用
| 電気配線再接続 | EM-EEF1.6-3C、EM-EEF2.0-3C | 1 | 式
配線既存流用
| 渡り制御線再接続 | EM-CEE-S1.25□-2C | 1 | 式
| 更新機器試験運転調整 |  | 1 | 式
図書室 計
７） | 保健室 | PAC-1-2 → PAC-5
４方向カセット ワイヤード
| パッケージエアコン | 冷房能力：10.0kW、暖房能力：11.2kW | 1 | ｓｅｔ
平置架台H300 溶融亜鉛メッキ処理
転倒防止金物、据付ブロック共
参考：PLZ-ERMP112H5
Ｂ
| 冷媒用被覆銅管 | φ9.52/φ15.88 | 10 | ｍ
| 樹脂製配管カバー | SD-100 | 6 | m
| 同上接続部材 |  | 1 | 式
EM-CE5.5sq-4C
| 電源ケーブル | 冷媒共巻き・管内 | 16 | m
EM-CE5.5sq-4C
| 電源ケーブル | コロガシ | 35 | m
EM-CEE-S1.25□-2C
| 渡り制御線 | 冷媒共巻き | 4 | m
EM-CEE-S1.25□-2C
| 渡り制御線 | コロガシ | 5 | m
| コア抜き | φ100 L250 | 1 | 箇所
| コア抜き | φ50 L250 | 1 | 箇所
| 電線管 | G22 | 7 | m
□150×150
| P.BOX | WP SUS製 | 1 | 箇所
| 配線再接続 | リモコン線既存流用 | 1 | 式 |  | 上記に含む
| 試験運転調整 |  | 1 | 式
保健室 計
８） | 校長室 | PAC-1-4 → PAC-6
4方向カセット ワイヤード
| パッケージエアコン | 冷房能力：7.1kW、暖房能力：8.0kW | 1 | ｓｅｔ
平置架台 溶融亜鉛メッキ処理
参考：PDZ-ERMP80SG5
Ｂ
| 冷媒用被覆銅管 | φ9.52/φ15.88 | 8 | m
| 樹脂製配管カバー | SD-100 | 4 | m
| 上記接続部材 |  | 1 | 式
| ブレーカ | ＥＬＢ 2P 50/30AT | 1 | 個
EM-CE5.5sq-4C
| 電源ケーブル | ダクト内 | 8 | m
EM-CE5.5sq-4C
| 電源ケーブル | コロガシ | 65 | m
EM-CEE-S1.25□-2C
| 渡り制御線 | 冷媒共巻き | 9 | m
| コア抜き | φ100 L250 | 1 | 箇所
| 配線再接続 | リモコン線既存流用 | 1 | 式 |  | 上記に含む
| 試験運転調整 |  | 1 | 式
校長室 計
９） | 会議室 | PAC-3-1 → PAC-7
１方向カセット ワイヤード
| パッケージエアコン | 冷房能力：5.6kW、暖房能力：6.3kW | 1 | ｓｅｔ
平置架台 溶融亜鉛メッキ処理
据付ブロック共
参考：PMZD-ERMP224F5
Ｂ
| 冷媒用被覆銅管 | φ9.52/φ15.88 | 32 | ｍ
| 樹脂製配管カバー | SD-100 | 4 | m
| 上記接続部材 |  | 1 | 式
EM-CE5.5sq-4C
| 電源ケーブル | 冷媒共巻き | 6 | m
EM-CE5.5sq-4C
| 電源ケーブル | コロガシ | 69 | m
EM-CEE-S1.25□-2C
| 渡り制御線 | 冷媒共巻き | 32 | m
| コア抜き | φ100 L250 | 1 | 箇所
２連用
| カバープレート | 既存リモコン撤去共 | 1 | 個
| 配線再接続 | リモコン線既存流用 | 1 | 式 |  | 上記に含む
| 試験運転調整 |  | 1 | 式
会議室 計
10) | 技能職員室 | PAC-1-5 → PAC-8
壁掛け ワイヤード
| パッケージエアコン | 冷房能力：2.5kW、暖房能力：2.8kW | 1 | ｓｅｔ
壁掛架台 溶融亜鉛メッキ処理
参考：PKZ-ZRMP28L5
A
| 冷媒用被覆銅管 | φ6.35/φ12.7 | 6 | ｍ
| 樹脂製配管カバー | SD-77 | 4 | m
| 上記接続部材 |  | 1 | 式
| ブレーカ | ＥＬＢ 2P 50/30AT | 1 | 個
EM-CE5.5sq-4C
| 電源ケーブル | 冷媒共巻き | 7 | m
EM-CE5.5sq-4C
| 電源ケーブル | コロガシ | 74 | m
1種金属線ぴ
| メタルエフモール | 40.4×20mm | 1 | ｍ
| コア抜き | φ75 L250 | 1 | 箇所
EM-CEE-S1.25□-2C
| 渡り制御線 | 冷媒共巻き | 3 | m
| 配線再接続 | リモコン線既存流用 | 1 | 式 |  | 上記に含む
| 試験運転調整 |  | 1 | 式
技能職員室 計