## 表紙
令和８年度 |  | 2026-07-01
参考
工事名 | 中央公民館空調設備改修工事（機械設備）
金 抜 き 設 計 書
鶴岡市建設部建築課
※積算上の留意点
数量公開に伴う数量は参考数量であって、設計書ではありません。内容の如何にかかわらず、契約上何等の約束をするものではありません。また、数量はすべて所要数量です。これは「建築数量積算基準」に基づく標準割り増しを含んでいます。
数量内訳書の内容に疑問のある場合は、質問日に「数量内訳書に関する質問書」を作成し、総務部契約管財課契約検査係に提出してください。
「数量内訳書に関する質問書」を提出する場合は、公開範囲内の内訳書及びその根拠となる資料を添付して下さい。根拠となる資料とは、部位別、階別の集計表です。添付資料のない「数量内訳書に関する質問書」は受付できません。
「数量内訳書に関する質問書」の質問内容によっては、追加資料の提出を求める場合があります。

## 設計書（甲)
| 設計書（甲） | [5 empty] | 中央公民館空調設備改修工事（機械設備）
名 称 |  | 材 料・規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
A | 直接工事費
1 | 空気調和設備 |  | 1 | 式
2 | 自動制御設備 |  | 1 | 式
3 | 排水設備 |  | 1 | 式
4 | 撤去工事 |  | 1 | 式
5 | 産業廃棄物処理 |  | 1 | 式
直接工事費 計
B | 共通費
1 | 共通仮設費
| 共通仮設費率 |  | 1 | 式
| 積上げ | 楊重クレーン 50ｔ 15日 | 1 | 式
共通仮設費 計
2 | 現場管理費 |  | 1 | 式
3 | 一般管理費 |  | 1 | 式
共通費 計
| 工事価格 | A+B
| 消費税 | 10% | 1 | 式
工事費

## 中科目
| 設計書（乙） | [5 empty] | 中央公民館空調設備改修工事（機械設備）
名 称 |  | 材 料・規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
[5 empty] | 0 | 0
A | 直接工事費 |  |  |  | 0 | 0
1 | 空気調和設備
0
| （１）機器設備 |  | 1 | 式 | 0
| （２）ダクト設備 |  | 1 | 式
0
| （３）配管設備 |  | 1 | 式 | 0
1の計
2 | 自動制御設備
| （１）自動制御設備工事 |  | 1 | 式
| （２）パッケージ集中リモコン配線工事 |  | 1 | 式
| （３）パッケージ個別リモコン工事 |  | 1 | 式
| （４）パッケージ内外渡り配線工事 |  | 1 | 式
2の計
3 | 排水設備
（１）配管設備
3の計
[5 empty] | 0 | 0
4 | 撤去工事 |  |  |  | 0 | 0
0
| （１）機器設備 撤去 |  | 1 | 式 | 0
| （２）ダクト設備 撤去 |  | 1 | 式
| （３）配管設備 撤去 |  | 1 | 式
0
| 4の計 |  |  |  | 0
5 | 産業廃棄物処理
| （１）産業廃棄物積込運搬費 |  | 1 | 式
| （２）産業廃棄物処分費 |  | 1 | 式
| （３）石綿含有部材運搬処理費 |  | 1 | 式
5の計

## 細目１
| 設計書（乙） | [5 empty] | 中央公民館空調設備改修工事（機械設備）
名 称 |  | 材 料・規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
[5 empty] | 0 | 0
1 | 空気調和設備
[5 empty] | 0 | 0
| （１）機器設備 |  |  |  | 0 | 0
（１）-１ 熱源機器
冷却900kW、2580L/min
| RR-1 空冷ヒートポンプチラー | 加熱1000kW、2048L/min | 1 | 基
ポンプ内蔵、消音装置
附属品一式
| KT-1 クッションタンク | ステンレス製 内容積1500L | 1 | 基
渦巻形ポンプ、11.0kW
| CHP-1 冷温水ポンプ | 80×65×930L/min×33ｍ | 1 | 台
渦巻形ポンプ、7.5kW
| CHP-2 冷温水ポンプ | 80×65×1060L/min×27ｍ | 1 | 台
ライン形ポンプ、1.5kW
| HP-1 温水ポンプ | 40×40L/min×25ｍ | 1 | 台
| 機器据付費 |  | 1 | 式
| 機器搬入費 |  | 1 | 式
KT-1 タンク GW50mm
| 機器保温 | カラー亜鉛鉄板 | 11 | m2
| 総合調整費 | 機械室内機器 | 1 | 式
（１）-２ 空調機器（冷温水、直膨式）
冷温水式 立形
| AC-1 ユニット形空気調和機 | 冷：139.8kW、暖：157.4kW | 1 | 台
10,000ｍ3/ｈ×294Pa
加湿器、他附属品一式
冷温水式 立形
| AC-2 ユニット形空気調和機 | 冷：55.8kW、暖：62.9kW | 1 | 台
7,000ｍ3/ｈ×294Pa
加湿器、他附属品一式
冷温水式 水平形
| AC-3 ユニット形空気調和機 | 冷：188.8kW、暖：217.4kW | 1 | 台
13,600ｍ3/ｈ×392Pa
加湿器、他附属品一式
冷温水式 水平形
| AC-4 ユニット形空気調和機 | 冷：82.1kW、暖：85.6kW | 1 | 台
20,000ｍ3/ｈ×392Pa
加湿器、他附属品一式
直膨式 立形
| AC-5 ユニット形空気調和機 | 冷：14.8kW、暖：18.8kW | 1 | 台
1,400ｍ3/ｈ×196Pa
加湿器、屋外機、他附属品一式
直膨式 立形
| AC-6 ユニット形空気調和機 | 冷：20.0kW、暖：22.8kW | 1 | 台
2,000ｍ3/ｈ×147Pa
加湿器、屋外機、他附属品一式
直膨式 立形
| AC-7 ユニット形空気調和機 | 冷：14.2kW、暖：17.1kW | 1 | 台
1,700ｍ3/ｈ×294Pa
加湿器、屋外機、他附属品一式
冷温水式 水平形
| AC-8 ユニット形空気調和機 | 冷：66.3kW、暖：64.7kW | 1 | 台
8,000ｍ3/ｈ×392Pa
他附属品一式
| 屋外機用架台 | C150×75×4000L
|  |  | 1 | 式
天吊形シロッコファン
| RF-1 還風機 | #3×9360ｍ3/h×353Pa | 1 | 台
天吊形シロッコファン
| RF-2 還風機 | #2-1/2×4920ｍ3/h×255Pa | 1 | 台
天吊形シロッコファン
| RF-3 還風機 | #3-1/2×9330ｍ3/h×392Pa | 1 | 台
天吊形シロッコファン
| RF-4 還風機 | #4×17740ｍ3/h×402Pa | 1 | 台
天吊形シロッコファン
| RF-5 還風機 | #2-1/2×8000ｍ3/h×392Pa | 1 | 台
| 機器据付費 |  | 1 | 式
| 機器搬入費 |  | 1 | 式
| 総合調整費 | 機械室内機器 | 1 | 式
（１）-３ 空調機器（エアコン・全熱交換器）
寒冷地仕様、冷房：67.0kW
| ACPM-1 マルチパッケージエアコン屋外機 | 暖房：77.5kW、他附属品一式 | 1 | 台
天井カセット形２方向吹出
| ACPM-1-1 屋内機 | 冷房：5.6kW 暖房：6.3kW | 2 | 台
天井カセット形２方向吹出
| ACPM-1-2 屋内機 | 冷房：5.6kW 暖房：6.3kW | 2 | 台
天井カセット形２方向吹出
| ACPM-1-3 屋内機 | 冷房：4.5kW 暖房：5.0kW | 2 | 台
天井カセット形２方向吹出
| ACPM-1-4 屋内機 | 冷房：4.5kW 暖房：5.0kW | 4 | 台
天井カセット形２方向吹出
| ACPM-1-5 屋内機 | 冷房：4.5kW 暖房：5.0kW | 4 | 台
寒冷地仕様、冷房：67.0kW
| ACPM-2 マルチパッケージエアコン屋外機 | 暖房：77.5kW、他附属品一式 | 1 | 台
天井カセット形２方向吹出
| ACPM-2-1 屋内機 | 冷房：5.6kW 暖房：6.3kW | 4 | 台
天井カセット形２方向吹出
| ACPM-2-2 屋内機 | 冷房：4.5kW 暖房：5.0kW | 2 | 台
天井カセット形２方向吹出
| ACPM-2-3 屋内機 | 冷房：4.5kW 暖房：5.0kW | 2 | 台
天井カセット形２方向吹出
| ACPM-2-4 屋内機 | 冷房：4.5kW 暖房：5.0kW | 4 | 台
天井カセット形２方向吹出
| ACPM-2-5 屋内機 | 冷房：4.5kW 暖房：5.0kW | 2 | 台
寒冷地仕様、冷房：45.0kW
| ACPM-3 マルチパッケージエアコン屋外機 | 暖房：50.0kW、他附属品一式 | 1 | 台
天井カセット形２方向吹出
| ACPM-3-1 屋内機 | 冷房：5.6kW 暖房：6.3kW | 4 | 台
天井カセット形２方向吹出
| ACPM-3-2 屋内機 | 冷房：4.5kW 暖房：5.0kW | 1 | 台
天井カセット形２方向吹出
| ACPM-3-3 屋内機 | 冷房：4.5kW 暖房：5.0kW | 2 | 台
天井カセット形２方向吹出
| ACPM-3-4 屋内機 | 冷房：4.5kW 暖房：5.0kW | 2 | 台
寒冷地仕様、冷房：28.0kW
| ACPM-4 マルチパッケージエアコン屋外機 | 暖房：31.5kW、他附属品一式 | 1 | 台
天井カセット形２方向吹出
| ACPM-4-1 屋内機 | 冷房：4.5kW 暖房：5.0kW | 6 | 台
| SRS-1 集中リモコン | システムコントローラー | 1 | 台
寒冷地仕様、冷房：4.0kW
| ACP-1 ハウジングエアコン | 暖房：5.6kW、天井ｶｾ2方向 | 1 | 台
寒冷地仕様、冷房：14.0kW
| ACP-2 パッケージエアコン | 暖房：16.0kW、天井ｶｾ形4方向 | 1 | 台
標準仕様、冷房：25.0kW
| ACP-3 パッケージエアコン | 暖房：28.0kW、床置き形（直吹） | 1 | 台
寒冷地仕様、冷房：14.0kW
| ACP-4 パッケージエアコン | 暖房：16.0kW、床置き形（直吹） | 1 | 台
| HEU-1 全熱交換器 | 天井インペイ形、500ｍ3/h | 10 | 台
| HEU-2 全熱交換器 | 天井カセット形、250ｍ3/h | 2 | 台
| 機器据付費 |  | 1 | 式
| 機器搬入費 |  | 1 | 式
| 総合調整費 | 機器 | 1 | 式
[5 empty] | 0 | 0
| （１）の計 |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
（２）ダクト設備
共板フランジ工法
| 長方形ダクト | 板厚0.5mm | 28 | m2
共板フランジ工法
| 長方形ダクト | 板厚0.6mm | 81 | m2
共板フランジ工法
| 長方形ダクト | 板厚0.8mm | 22 | m2
| 組立チャンバーボックス | 板厚1.2mm | 12 | m2
| 風量調整ダンパー | VD 300×300 | 1 | 個
| 風量調整ダンパー | VD 250×250 | 1 | 個
| 風量調整ダンパー | VD 200×200 | 1 | 個
| 風量調整ダンパー | VD 600×600 | 5 | 個
| 風量調整ダンパー | VD 600×500 | 4 | 個
| 風量調整ダンパー | VD 500×450 | 3 | 個
| 風量調整ダンパー | VD 850×600 | 3 | 個
| 風量調整ダンパー | VD 700×700 | 1 | 個
| 風量調整ダンパー | VD 800×800 | 4 | 個
| 風量調整ダンパー | VD 250×350 | 2 | 個
| 風量調整ダンパー | VD 250×400 | 2 | 個
| モーターダンパー | MD 250×250 | 1 | 個
| モーターダンパー | MD 600×600 | 3 | 個
| モーターダンパー | MD 600×500 | 4 | 個
| モーターダンパー | MD 500×450 | 2 | 個
| モーターダンパー | MD 850×600 | 1 | 個
| モーターダンパー | MD 800×800 | 3 | 個
| モーターダンパー | MD 250×350 | 1 | 個
| モーターダンパー | MD 250×400 | 1 | 個
| 逆流防止ダンパー | CD 600×600 | 3 | 個
| 逆流防止ダンパー | CD 600×500 | 1 | 個
| 逆流防止ダンパー | CD 500×450 | 1 | 個
| ダンパー取付費 | 0.1ｍ2以下 | 10 | 個
| ダンパー取付費 | 0.1超～0.5ｍ2以下 | 27 | 個
| ダンパー取付費 | 0.5超～1.0ｍ2以下 | 11 | 個
| キャンバス継手 | 空調機用 200L | 16 | m
| キャンバス継手 | 送風機用 #4 | 1 | 組
| キャンバス継手 | 送風機用 #3-1/2 | 1 | 組
| キャンバス継手 | 送風機用 #3 | 1 | 組
| キャンバス継手 | 送風機用 #2-1/2 | 2 | 組
屋内隠ぺい、DS内
| 保温工事 | 長方形ﾀﾞｸﾄ GW25㎜ | 48 | m2
チャンバー内貼
| 保温工事 | GW50㎜ | 12 | m2
| 総合調整費 | ダクト系統 | 1 | 式
（２）の計
[5 empty] | 0 | 0
| （３）配管設備 |  |  |  | 0
| （３）-１ 熱源機・ユニット形空調機廻り配管 |  |  |  | 0 | 0
| （冷温水） |  |  |  | 0
機械室
| 配管用炭素鋼鋼管 | SGP 150 ハウジング | 30 | m
屋外
| 配管用炭素鋼鋼管 | SGP 150 ハウジング | 66 | m
機械室
| 配管用炭素鋼鋼管 | SGP 100 ハウジング | 9 | m
機械室
| 配管用炭素鋼鋼管 | SGP 80 ねじ接合 | 19 | m
機械室
| 配管用炭素鋼鋼管 | SGP 65 ねじ接合 | 22 | m
屋外
| 配管用炭素鋼鋼管 | SGP 65 ねじ接合 | 22 | m
機械室
| 配管用炭素鋼鋼管 | SGP 50 ねじ接合 | 10 | m
機械室
| 配管用炭素鋼鋼管 | SGP 40 ねじ接合 | 16 | m
機械室
| 配管用炭素鋼鋼管 | SGP 32 ねじ接合 | 5 | m
屋内一般
| 配管用炭素鋼鋼管 | SGP 32 ねじ接合 | 50 | m
機械室
| 配管用炭素鋼鋼管 | SGP 25 ねじ接合 | 2 | m
機械室
| 配管用炭素鋼鋼管 | SGP 20 ねじ接合 | 6 | m
（補給水）
機械室
| 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 | SGP-VB 20 ねじ接合 | 16 | m
| （ドレン） |  |  |  | 0 | 0
屋外
| 硬質塩化ビニル管 | VP 40 | 4 | m
（弁類）
| バタフライ弁 | BFV 150 | 6 | 個
| バタフライ弁 | BFV 100 | 4 | 個
| バタフライ弁 | BFV 80 | 4 | 個
| バタフライ弁 | BFV 65 | 20 | 個
| 仕切弁 | GV 50 | 6 | 個
| 仕切弁 | GV 40 | 10 | 個
| 仕切弁 | GV 32 | 8 | 個
| 仕切弁 | GV 25 | 1 | 個
| 仕切弁 | GV 20 | 23 | 個
| 三方弁 取付 | 80A | 1 | 個
| 三方弁 取付 | 65A | 2 | 個
| 三方弁 取付 | 40A | 1 | 個
| 三方弁 取付 | 32A | 1 | 個
| 電磁流量計 取付 | 100A | 1 | 個
| 逆止弁 | CV 100 | 2 | 個
| 逆止弁 | CV 32 | 1 | 個
| 防振継手 | 合成ゴム 100 | 4 | 個
| 防振継手 | 合成ゴム 80 | 2 | 個
| 防振継手 | 合成ゴム 65 | 14 | 個
| 防振継手 | 合成ゴム 50 | 2 | 個
| 防振継手 | 合成ゴム 40 | 2 | 個
| 防振継手 | 合成ゴム 32 | 2 | 個
| Y形ストレーナー | 80A | 1 | 個
| Y形ストレーナー | 65A | 7 | 個
| Y形ストレーナー | 50A | 1 | 個
| Y形ストレーナー | 40A | 1 | 個
| Y形ストレーナー | 32A | 1 | 個
| エア抜き弁 | AV 20 | 6 | 個
| 補給水弁 | GV 20 （コア内蔵） | 8 | 個
| 温度計 | 100φ | 27 | 個
| 圧力計 | 100φ コック共 | 27 | 個
| 瞬間流量計 | 着脱式 | 2 | 個
| 合成樹脂支持受け | 150φ | 64 | 個
| 合成樹脂支持受け | 100φ | 6 | 個
| 合成樹脂支持受け | 80φ | 13 | 個
| 合成樹脂支持受け | 65φ | 30 | 個
| 合成樹脂支持受け | 50φ | 7 | 個
| 合成樹脂支持受け | 40φ | 11 | 個
| 合成樹脂支持受け | 32φ | 74 | 個
| 合成樹脂支持受け | 25φ | 2 | 個
| 合成樹脂支持受け | 20φ | 4 | 個
門形鋼製 溶融亜鉛めっき
| 配管架台 | 1500W×1400H | 7 | 個
門形鋼製 溶融亜鉛めっき
| 配管架台 | 400W×1000H | 16 | 個
ﾌﾞﾗｹｯﾄ形鋼製 溶融亜鉛めっき
| 配管架台 | 500W×500H | 20 | 個
接着系 M12 下向き
| あと施工アンカー | 機器用 | 84 | 本
金属拡張系 Ｍ12 上向き
| あと施工アンカー | 機器用 | 24 | 本
金属拡張系 Ｍ10 上向き
| あと施工アンカー | 配管用 | 97 | 本
機械室
| 保温工事 配管 | GW 150A 冷温水 | 30 | m
屋外露出
| 保温工事 配管 | PS 150A 冷温水 | 66 | m
機械室
| 保温工事 配管 | GW 100A 冷温水 | 9 | m
機械室
| 保温工事 配管 | GW 80A 冷温水 | 19 | m
機械室
| 保温工事 配管 | GW 65A 冷温水 | 22 | m
屋外露出
| 保温工事 配管 | PS 65A 冷温水 | 22 | m
機械室
| 保温工事 配管 | GW 50A 冷温水 | 10 | m
機械室
| 保温工事 配管 | GW 40A 冷温水 | 16 | m
機械室
| 保温工事 配管 | GW 32A 冷温水 | 5 | m
ピット内
| 保温工事 配管 | GW 32A 冷温水 | 50 | m
機械室
| 保温工事 配管 | GW 25A 冷温水 | 2 | m
機械室
| 保温工事 配管 | GW 20A 冷温水 | 6 | m
機械室
| 保温工事 配管 | GW 20A 補給水 | 16 | m
屋内露出 バタフライ弁
| 保温工事 弁類 | GW 150A 冷温水 | 6 | 個
屋内露出 バタフライ弁
| 保温工事 弁類 | GW 100A 冷温水 | 4 | 個
屋内露出 バタフライ弁
| 保温工事 弁類 | GW 80A 冷温水 | 4 | 個
屋内露出 バタフライ弁
| 保温工事 弁類 | GW 65A 冷温水 | 10 | 個
屋外露出 バタフライ弁
| 保温工事 弁類 | GW 65A 冷温水 | 10 | 個
屋内露出 弁類
| 保温工事 弁類 | GW 100A 冷温水 | 6 | 個
屋内露出 弁類
| 保温工事 弁類 | GW 80A 冷温水 | 4 | 個
屋内露出 弁類
| 保温工事 弁類 | GW 65A 冷温水 | 8 | 個
屋外露出 弁類
| 保温工事 弁類 | GW 65A 冷温水 | 15 | 個
| 総合調整費 | 配管系統 | 1 | 式
| （３）-２ パッケージ形空調機廻り配管 |  |  |  | 0 | 0
| 冷媒用被覆銅管 | R1 Φ15.88×28.58（液×ガス） | 96 | m
| 冷媒用被覆銅管 | R2 Φ12.7×25.4（液×ガス） | 34 | m
| 冷媒用被覆銅管 | R3 Φ12.7×22.2（液×ガス） | 18 | m
| 冷媒用被覆銅管 | R4 Φ9.52×22.2（液×ガス） | 39 | m
| 冷媒用被覆銅管 | R5 Φ9.52×19.05（液×ガス） | 44 | m
| 冷媒用被覆銅管 | R6 Φ9.52×15.88（液×ガス） | 26 | m
| 冷媒用被覆銅管 | R7 Φ6.35×12.7（液×ガス） | 250 | m
屋内一般
| 硬質塩化ビニル管 | VP 25 | 112 | m
天井内、PS内、空隙壁中
| 保温工事 配管 | GW 25A ドレン管 | 112 | m
| 保温化粧ケース | 樹脂製 Ｗ140 | 68 | m
| 保温化粧ケース | 樹脂製 Ｗ100 | 23 | m
| はつり工事 | 機械 φ100-200L | 34 | か所
接着系 M12 下向き
| あと施工アンカー | 機器用 | 28 | 本
金属拡張系 Ｍ10 上向き
| あと施工アンカー | 機器用 | 188 | 本
金属拡張系 Ｍ10 横向き
| あと施工アンカー | 機器用 | 16 | 本
金属拡張系 Ｍ10 上向き
| あと施工アンカー | 配管用 | 240 | 本
（３）の計
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0

## 細目２
| 設計書（乙） | [5 empty] | 中央公民館空調設備改修工事（機械設備）
名 称 |  | 材 料・規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
[5 empty] | 0 | 0
2 | 自動制御設備
[5 empty] | 0 | 0
| （１）自動制御設備工事 |  |  |  | 0 | 0
| 自動制御装置 |  | 1 | 式
| 制御盤 |  | 1 | 式
| 調整費 |  | 1 | 式
| エンジニアリング費 |  | 1 | 式
| 計装工事 |  | 1 | 式
| 諸経費 |  | 1 | 式
| （１）の計 |  |  |  | 0
（２）パッケージ集中リモコン配線工事
| 計装工事 |  | 1 | 式
| 諸経費 |  | 1 | 式
| （２）の計 |  |  |  | 0
（３）パッケージ個別リモコン工事
| 計装工事 |  | 1 | 式
| 諸経費 |  | 1 | 式
| （３）の計 |  |  |  | 0
（４）パッケージ内外渡り配線工事
| 計装工事 |  | 1 | 式
| 諸経費 |  | 1 | 式
| （４）の計 |  |  |  | 0

## 細目３
| 設計書（乙） | [5 empty] | 中央公民館空調設備改修工事（機械設備）
名 称 |  | 材 料・規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
[5 empty] | 0 | 0
3 | 排水設備
[5 empty] | 0 | 0
| （１）配管設備 |  |  |  | 0 | 0
土中
| 硬質塩化ビニル管 | VP 100 | 15 | m
200φ-100φ 防護蓋T14
| 小口径排水桝 | ST、90L、45L、801～1200H | 3 | 組
| 土工事 | 根切 機械0.13 | 14 | m3
| 土工事 | 埋戻し 機械0.13 | 10 | m3
| 土工事 | 山砂 人力 | 4 | m3
| 土工事 | 残土敷きならし 人力 | 4 | m3
| 土工機械運搬費 |  | 1 | 往復
（１）の計

## 細目４
| 設計書（乙） | [5 empty] | 中央公民館空調設備改修工事（機械設備）
名 称 |  | 材 料・規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
[5 empty] | 0 | 0
4 | 撤去工事
[5 empty] | 0 | 0
| （１）機器設備 撤去 |  |  |  | 0 | 0
（１）-１ 熱源機器 撤去
冷却633kW、1810L/min
| R-1 冷温水発生機 | 加熱855kW、1810L/min | 1 | 基 |  | 既設品
| CT-1 冷却塔 | 冷却1300kW、3120L/min | 1 | 基 |  | 既設品
渦巻形ポンプ、15.0kW
| CDP-1 冷却水ポンプ | 150×125×3120L/min×17ｍ | 1 | 基 |  | 既設品
渦巻形ポンプ、11.0kW
| CHP-1 冷温水ポンプ | 80×65×930L/min×33ｍ | 1 | 台 |  | 既設品
渦巻形ポンプ、7.5kW
| CHP-2 冷温水ポンプ | 80×65×1060L/min×27ｍ | 1 | 台 |  | 既設品
ライン形ポンプ、1.5kW
| HP-1 温水ポンプ | 40×40L/min×25ｍ | 1 | 台 |  | 既設品
オイルギアポンプ、0.4kW
| OGP-1 送油ポンプ | 15×10L/min×30ｍ | 2 | 台 |  | 既設品
| OST-1 オイルサービスタンク | 鋼板製、200L、架台1500H | 1 | 台 |  | 既設品
| 機器撤去費 |  | 1 | 式
搬出重量ｔ
| 機器搬出費 |  | 1 | 式 |  |  | 13.61
| 発生機溶液回収処分 |  | 1 | 式
（１）-２ 空調機器・還風機 撤去
冷温水式 立形
| AC-1 ユニット形空気調和機 | 冷：139.8kW、暖：157.4kW | 1 | 台 |  | 既設品
10,000ｍ3/ｈ×294Pa
加湿器、他附属品一式
冷温水式 立形
| AC-2 ユニット形空気調和機 | 冷：55.8kW、暖：62.9kW | 1 | 台 |  | 既設品
7,000ｍ3/ｈ×294Pa
加湿器、他附属品一式
冷温水式 水平形
| AC-3 ユニット形空気調和機 | 冷：188.8kW、暖：217.4kW | 1 | 台 |  | 既設品
13,600ｍ3/ｈ×392Pa
加湿器、他附属品一式
冷温水式 水平形
| AC-4 ユニット形空気調和機 | 冷：82.1kW、暖：85.6kW | 1 | 台 |  | 既設品
20,000ｍ3/ｈ×392Pa
加湿器、他附属品一式
冷温水式 立形
| AC-5 ユニット形空気調和機 | 冷：14.8kW、暖：18.8kW | 1 | 台 |  | 既設品
1,400ｍ3/ｈ×196Pa
加湿器、他附属品一式
冷温水式 立形
| AC-6 ユニット形空気調和機 | 冷：15.3kW、暖：20.8kW | 1 | 台 |  | 既設品
2,000ｍ3/ｈ×147Pa
加湿器、他附属品一式
冷温水式 立形
| AC-7 ユニット形空気調和機 | 冷：14.2kW、暖：17.1kW | 1 | 台 |  | 既設品
1,700ｍ3/ｈ×294Pa
加湿器、他附属品一式
冷温水式 水平形
| AC-8 ユニット形空気調和機 | 冷：66.3kW、暖：64.7kW | 1 | 台 |  | 既設品
8,000ｍ3/ｈ×392Pa
他附属品一式
天吊形シロッコファン
| RF-1 還風機 | #3×9360ｍ3/h×353Pa | 1 | 台 |  | 既設品
天吊形シロッコファン
| RF-2 還風機 | #2-1/2×4920ｍ3/h×255Pa | 1 | 台 |  | 既設品
天吊形シロッコファン
| RF-3 還風機 | #3-1/2×9330ｍ3/h×392Pa | 1 | 台 |  | 既設品
天吊形シロッコファン
| RF-4 還風機 | #4×17740ｍ3/h×402Pa | 1 | 台 |  | 既設品
天吊形シロッコファン
| RF-5 還風機 | #2-1/2×8000ｍ3/h×392Pa | 1 | 台 |  | 既設品
| 機器撤去費 |  | 1 | 式
搬出重量ｔ
| 機器搬出費 |  | 1 | 式 |  |  | 12.95
（１）-３ ファンコイル・パッケージ空調機 撤去
天ｶｾ2方向
| FCU-1 ファンコイルユニット | 冷房4.8kW、暖房6.2kW | 12 | 台 |  | 既設品
天ｶｾ2方向
| FCU-2 ファンコイルユニット | 冷房3.5kW、暖房4.9kW | 15 | 台 |  | 既設品
天ｶｾ2方向
| FCU-3 ファンコイルユニット | 冷房2.7kW、暖房3.5kW | 20 | 台 |  | 既設品
冷房：14.0kW、暖房：16.0kW
| EHP-2 パッケージエアコン | 天井ｶｾ４方向、他附属品一式 | 1 | 台 |  | 既設品
| 機器撤去費 |  | 1 | 式
（１）-４ 全熱交換器 撤去
| HEU-1 全熱交換器 | 天井インペイ形、500ｍ3/h | 10 | 台 |  | 既設品
| HEU-2 全熱交換器 | 天井カセット形、250ｍ3/h | 2 | 台 |  | 既設品
| 機器撤去費 |  | 1 | 式
| （１）の計 |  |  |  | 0
（２）ダクト設備 撤去
アングルフランジ工法
| 長方形ダクト | 板厚0.5mm | 28 | m2
アングルフランジ工法
| 長方形ダクト | 板厚0.6mm | 81 | m2
アングルフランジ工法
| 長方形ダクト | 板厚0.8mm | 22 | m2
アングルフランジ工法
| 組立チャンバーボックス | 板厚1.2mm | 12 | m2
| ダンパー撤去費 | 0.1ｍ2以下 | 10 | 個
| ダンパー撤去費 | 0.1超～0.5ｍ2以下 | 27 | 個
| ダンパー撤去費 | 0.5超～1.0ｍ2以下 | 11 | 個
| キャンバス継手 撤去 | 空調機用 200L | 16 | m
| キャンバス継手 撤去 | 送風機用 #4 | 1 | 組
| キャンバス継手 撤去 | 送風機用 #3-1/2 | 1 | 組
| キャンバス継手 撤去 | 送風機用 #3 | 1 | 組
| キャンバス継手 撤去 | 送風機用 #2-1/2 | 2 | 組
屋内隠ぺい、DS内
| 保温撤去 ダクト | 長方形ﾀﾞｸﾄ GW25㎜ | 48 | m2
チャンバー内貼
| 保温撤去 ダクト | GW50㎜ | 12 | m2
再利用
| 制気口類 取外し | 吹出口 VHS 0.1m2以下 | 12 | 個
再利用
| 制気口類 取外し | 吹出口 VHS 0.2m2以下 | 11 | 個
再利用
| 制気口類 取外し | 吹出口 C2 φ250～300以下 | 1 | 個
再利用
| 排気フード 取外し | 一重 箱型フード | 4 | m2
| 制気口類 再取付 | 吹出口 VHS 0.1m2以下 | 12 | 個
| 制気口類 再取付 | 吹出口 VHS 0.2m2以下 | 11 | 個
| 制気口類 再取付 | 吹出口 C2 φ250～300以下 | 1 | 個
| 排気フード 再取付 | 一重 箱型フード | 4 | m2
石綿含有ダクトフランジ部
| ダクト切断 | 300×300 | 14 | か所
石綿含有ダクトフランジ部
| ダクト切断 | 200×200 | 4 | か所
石綿含有ダクトフランジ部
| ダクト切断 | 650×600 | 4 | か所
石綿含有ダクトフランジ部
| ダクト切断 | 600×500 | 18 | か所
石綿含有ダクトフランジ部
| ダクト切断 | 600×600 | 18 | か所
石綿含有ダクトフランジ部
| ダクト切断 | 800×800 | 10 | か所
石綿含有ダクトフランジ部
| ダクト切断 | 350×350 | 4 | か所
石綿含有ダクトフランジ部
| ダクト切断 | 500×450 | 10 | か所
石綿含有ダクトフランジ部
| ダクト切断 | 850×600 | 6 | か所
石綿含有ダクトフランジ部
| ダクト切断 | 700×700 | 2 | か所
石綿含有ダクトフランジ部
| ダクト切断 | 350×300 | 4 | か所
石綿含有ダクトフランジ部
| ダクト切断 | 250×250 | 4 | か所
石綿含有ダクトフランジ部
| ダクト切断 | 250×350 | 2 | か所
石綿含有ダクトフランジ部
| ダクト切断 | 350×450 | 4 | か所
石綿含有ダクトフランジ部
| ダクト切断 | 250×400 | 4 | か所
（２）の計
[5 empty] | 0 | 0
| （３）配管設備 撤去 |  |  |  | 0 | 0
0
| （冷却水） |  |  |  | 0 | 0
屋内一般
| 配管用炭素鋼鋼管 | SGP 150 溶接 | 12 | m
機械室
| 配管用炭素鋼鋼管 | SGP 150 溶接 | 32 | m
屋外
| 配管用炭素鋼鋼管 | SGP 150 溶接 | 10 | m
屋外
| 配管用炭素鋼鋼管 | SGP 125 溶接 | 13 | m
（冷温水）
機械室
| 配管用炭素鋼鋼管 | SGP 150 溶接 | 19 | m
機械室
| 配管用炭素鋼鋼管 | SGP 100 ねじ接合 | 8 | m
機械室
| 配管用炭素鋼鋼管 | SGP 80 ねじ接合 | 38 | m
機械室
| 配管用炭素鋼鋼管 | SGP 65 ねじ接合 | 22 | m
機械室
| 配管用炭素鋼鋼管 | SGP 50 ねじ接合 | 10 | m
機械室
| 配管用炭素鋼鋼管 | SGP 40 ねじ接合 | 23 | m
機械室
| 配管用炭素鋼鋼管 | SGP 32 ねじ接合 | 7 | m
機械室
| 配管用炭素鋼鋼管 | SGP 25 ねじ接合 | 24 | m
機械室
| 配管用炭素鋼鋼管 | SGP 20 ねじ接合 | 11 | m
屋内一般
| 配管用炭素鋼鋼管 | SGP 65 ねじ接合 | 52 | m
屋内一般
| 配管用炭素鋼鋼管 | SGP 50 ねじ接合 | 103 | m
屋内一般
| 配管用炭素鋼鋼管 | SGP 40 ねじ接合 | 94 | m
屋内一般
| 配管用炭素鋼鋼管 | SGP 32 ねじ接合 | 32 | m
屋内一般
| 配管用炭素鋼鋼管 | SGP 25 ねじ接合 | 134 | m
屋内一般
| 配管用炭素鋼鋼管 | SGP 20 ねじ接合 | 254 | m
| （補給水） |  |  |  | 0 | 0
機械室
| 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 | SGP-VB 20 ねじ接合 | 10 | m
機械室
| 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 | SGP-VB 32 ねじ接合 | 2 | m
屋外
| 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 | SGP-VB 32 ねじ接合 | 7 | m
| （油） |  |  |  | 0 | 0
機械室
| 配管用炭素鋼鋼管 | SGP 32 ねじ接合 | 4 | m
機械室
| 配管用炭素鋼鋼管 | SGP 25 ねじ接合 | 21 | m
（ドレン）
屋内一般
| 配管用炭素鋼鋼管 | SGP 25 ねじ接合 | 90 | m
屋外
| 配管用炭素鋼鋼管 | SGP 50 ねじ接合 | 5 | m
| （冷媒・煙道） |  |  |  | 0 | 0
| 冷媒用被覆銅管 | Φ9.52×15.88（液×ガス） | 16 | m
| 煙道 | φ400 | 1 | 式
| 仕切弁 撤去 | GV150 | 6 | 個
| 仕切弁 撤去 | GV100 | 4 | 個
| 仕切弁 撤去 | GV80 | 4 | 個
| 仕切弁 撤去 | GV65 | 4 | 個
| バタフライ弁 撤去 | BFV150 | 4 | 個
| 三方弁 撤去 | 80A | 1 | 個
| 三方弁 撤去 | 65A | 2 | 個
| 逆止弁 撤去 | CV150 | 1 | 個
| 逆止弁 撤去 | CV100 | 2 | 個
| 防振継手 撤去 | 合成ゴム 150 | 6 | 個
| 防振継手 撤去 | 合成ゴム 100 | 4 | 個
| 防振継手 撤去 | 合成ゴム 80 | 2 | 個
| 防振継手 撤去 | 合成ゴム 65 | 4 | 個
| Y形ストレーナー 撤去 | 150A | 2 | 個
| Y形ストレーナー 撤去 | 80A | 1 | 個
| Y形ストレーナー 撤去 | 65A | 2 | 個
機械室
| 保温撤去 配管 | GW 150A 冷温水 | 19 | m
機械室
| 保温撤去 配管 | GW 100A 冷温水 | 8 | m
機械室
| 保温撤去 配管 | GW 80A 冷温水 | 38 | m
機械室
| 保温撤去 配管 | GW 65A 冷温水 | 22 | m
機械室
| 保温撤去 配管 | GW 50A 冷温水 | 10 | m
機械室
| 保温撤去 配管 | GW 40A 冷温水 | 23 | m
機械室
| 保温撤去 配管 | GW 32A 冷温水 | 7 | m
機械室
| 保温撤去 配管 | GW 25A 冷温水 | 24 | m
機械室
| 保温撤去 配管 | GW 20A 冷温水 | 11 | m
機械室
| 保温撤去 配管 | GW 32A 補給水 | 2 | m
機械室
| 保温撤去 配管 | GW 20A 補給水 | 10 | m
天井内、PS内、空隙壁中
| 保温撤去 配管 | GW 65A 冷温水 | 52 | m
天井内、PS内、空隙壁中
| 保温撤去 配管 | GW 50A 冷温水 | 103 | m
天井内、PS内、空隙壁中
| 保温撤去 配管 | GW 40A 冷温水 | 94 | m
天井内、PS内、空隙壁中
| 保温撤去 配管 | GW 32A 冷温水 | 32 | m
天井内、PS内、空隙壁中
| 保温撤去 配管 | GW 25A 冷温水 | 134 | m
天井内、PS内、空隙壁中
| 保温撤去 配管 | GW 20A 冷温水 | 254 | m
天井内、PS内、空隙壁中
| 保温撤去 配管 | GW 25A ドレン | 90 | m
屋内露出 弁類
| 保温撤去 弁類 | GW 150A 冷温水 | 7 | 個
屋内露出 弁類
| 保温撤去 弁類 | GW 100A 冷温水 | 10 | 個
屋内露出 弁類
| 保温撤去 弁類 | GW 80A 冷温水 | 8 | 個
屋内露出 弁類
| 保温撤去 弁類 | GW 65A 冷温水 | 17 | 個
屋内露出 バタフライ弁
| 保温撤去 弁類 | GW 150A 冷温水 | 2 | 個
（排水）
土中
| 硬質塩化ビニル管 | VP 100 | 16 | m
200φ-100φ 防護蓋T14
| 小口径排水桝 | ST、90L、45L、801～1200H | 2 | 組
| 土工事 | 根切 機械0.13 | 9 | m3
| 土工事 | 埋戻し 機械0.13 | 9 | m3
| 土工機械運搬費 |  | 1 | 往復 | 0 | 排水設備に含む
| （３）の計 |  |  |  | 0

## 細目５
| 設計書（乙） | [5 empty] | 中央公民館空調設備改修工事（機械設備）
名 称 |  | 材 料・規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
[5 empty] | 0 | 0
5 | 産業廃棄物処理
[5 empty] | 0 | 0
| （１）産業廃棄物積込運搬費 |  |  |  | 0 | 0
| 金属類 |  | 29.89 | t
| 廃プラスチック |  | 20.7 | m3
（１）の計
（２）産業廃棄物処分費
| 金属類 |  | 29.89 | t
| 廃プラスチック |  | 20.7 | m3
（２）の計
（３）石綿含有部材運搬処理費
| 石綿含有フランジガスケット 積込 | 人力 | 6 | m3
| 石綿含有フランジガスケット 運搬 | ユニック車 | 2 | 台
| 石綿含有フランジガスケット 処分 | 安定型最終処分 | 6 | m3
（３）の計

## 工事費内訳書（その２）
|  |  |  | 工事費内訳書（その２） | [5 empty] | 建築工事（参考様式）
工事区分 | 工 種 | 種 別 | 細 別 |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
直接工事費
| うち材料費 |  |  |  | 式 | 1
| うち労務費 |  |  |  | 式 | 1
共通費
共通仮設費
現場管理費
|  | うち建退共制度の掛金 |  |  | 式 | 1
|  | 工事原価のうち 現場労働者の法定福利費の事業主負担額 |  |  | 式 | 1
|  | 工事原価のうち 安全衛生経費 |  |  | 式 | 1
一般管理費
■注意事項 ① この様式は、入札の際に提出する「工事費内訳書」と共に提出を求めるものであり、「工事費内訳書」に代わるものではありません。 「工事費内訳書」の提出は別途必要となります。 ② 赤い枠内の経費に係る額のみ記載してください。 ③ 各経費については、「工事費内訳書」に追記しても構いません。 ④ 「入札金額内訳明示書」の提出に漏れがあった場合は、直ちに入札を無効とはしませんが、速やかに提出してください。 ⑤ ④の場合、追加出を求めたにも関わらず、提出に応じない場合は入札を無効とします。