## 表紙
令和8年度 |  | 2026-09-01
参考
工事名 | 中央公民館空調設備改修工事（電気設備）
数 量 内 訳 書
鶴岡市建設部建築課
※積算上の留意点
数量公開に伴う数量は参考数量であって、設計書ではありません。内容の如何にかかわらず、契約上何等の約束をするものではありません。また、数量はすべて所要数量です。これは「建築数量積算基準」に基づく標準割り増しを含んでいます。
数量内訳書の内容に疑問のある場合は、質問日に「数量内訳書に関する質問書」を作成し、総務部契約管財課契約検査係に提出してください。
「数量内訳書に関する質問書」を提出する場合は、公開範囲内の内訳書及びその根拠となる資料を添付して下さい。根拠となる資料とは、部位別、階別の集計表です。添付資料のない「数量内訳書に関する質問書」は受付できません。
「数量内訳書に関する質問書」の質問内容によっては、追加資料の提出を求める場合があります。※入札公告に従い、労務費及び材料費、法定福利費の事業主負担額、建退共制度の掛金、
安全衛生経費を記載した「工事内訳書（その２）」を提出すること。※入札公告に従い、労務費及び材料費、法定福利費の事業主負担額、建退共制度の掛金、安全衛生経費を記載した「工事内訳書（その２）」を提出すること。

## 数量内訳書（甲）
| 数量内訳書（甲） |  |  |  | 中央公民館空調設備改修工事（電気設備）
名 称 |  | 材 料・規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
A | 直接工事費
1 | 電灯設備 | コンセント分岐 | 1 | 式
2-1 | 動力設備 | 動力幹線 | 1 | 式
2-2 | 〃 | 動力分岐 | 1 | 式
小計
3 | 受変電設備 |  | 1 | 式
4 | 電気設備機器脱着 | 既存機器取外し再取付 | 1 | 式
5 | 産業廃棄物処理 | 産廃積込運搬、処分費 | 1 | 式
| Aの計 |  | 1 | 式
B | 共通費
1 | 共通仮設費 |  | 1 | 式
2 | 現場管理費 |  | 1 | 式
3 | 一般管理費 |  | 1 | 式
| Bの計 |  | 1 | 式
| 工事価格 | A+B | 1 | 式
| 消費税 | 10% | 1 | 式
| 工事費 |  | 1 | 式

## 数量内訳書（乙）
| 数量内訳書（乙） |  |  |  | 中央公民館空調設備改修工事（電気設備）
名 称 |  | 材 料・規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
1 | 電灯設備 | コンセント分岐
| １種金属線ぴ | メタルモール A型 本体 蓋付 | 4 | ｍ
| １種金属線ぴ付属品 | コーナーボックス A型 | 2 | 個
| １種金属線ぴ付属品 | 1個用スイッチボックス 浅型 | 1 | 個
| １種金属線ぴ付属品 | 2個用スイッチボックス 深型 | 1 | 個
| ＥＥＦケーブル | ＥＭ－ＥＥＦ1.6-3Ｃ、管内 | 4 | ｍ
| ＥＥＦケーブル | ＥＭ－ＥＥＦ1.6-3Ｃ、天井内 | 2 | ｍ
| 既設コンセント取外し再取付 | 2P15A×2、金属製ﾌﾟﾚｰﾄ付 | 1 | 箇所
| 1の計 |  | 1 | 式
2-1 | 動力設備 | 動力幹線
| 溶融亜鉛めっき製厚鋼電線管 | ZGP22、露出 | 11 | ｍ
| 溶融亜鉛めっき製厚鋼電線管 | ZGP82、露出 | 46 | ｍ
| ねじなし電線管 | E51、露出 | 31 | ｍ
| ケーブルラック | ZM-300A 直線型 1段目 | 5 | ｍ
| ケーブルラック | ZM-300A L形分岐 1段目 | 1 | 個
| ケーブルラック | ZM-500B 直線型 1段目 | 22 | ｍ
| ケーブルラック | ZM-500B L形分岐 1段目 | 1 | 個
| ケーブルラック | ZM-500B T形分岐 1段目 | 1 | 個
| ケーブルラック | Z35-500B 直線型 1段目 | 3 | ｍ
| ＩＥ電線 | EM-IE14ｍ㎡×1、管内 | 41 | ｍ
| ＩＥ電線 | EM-IE22ｍ㎡×1、管内 | 211 | ｍ
| ＣＥケーブル | EM-CE2ｍ㎡-4Ｃ、管内 | 12 | ｍ
| ＣＥケーブル | EM-CE2ｍ㎡-4Ｃ、ﾗｯｸ内 | 12 | ｍ
| ＣＥＴケーブル | EM-CET60ｍ㎡、管内 | 4 | ｍ
| ＣＥＴケーブル | EM-CET60ｍ㎡、ﾗｯｸ内 | 24 | ｍ
| ＣＥＴケーブル | EM-CET60ｍ㎡、天井内 | 14 | ｍ
| ＣＥＴケーブル | EM-CET100ｍ㎡、管内 | 13 | ｍ
| ＣＥＴケーブル | EM-CET100ｍ㎡、ﾗｯｸ内 | 29 | ｍ
| ＣＥＴケーブル | EM-CET100ｍ㎡、天井内 | 20 | ｍ
| ＣＥＴケーブル | EM-CET150ｍ㎡、管内 | 53 | ｍ
| ＣＥＴケーブル | EM-CET150ｍ㎡、ﾗｯｸ内 | 82 | ｍ
| ＣＥＴケーブル | EM-CET150ｍ㎡、天井内 | 14 | ｍ
| プルボックス（鋼板製） | SS400×400×300 ET付 | 1 | 個
| プルボックス（鋼板製） | SS700×700×300 ET付(SUS,WP) | 1 | 個
| 電動機接続材 | F2 24（WP） | 1 | 箇所
| 電動機接続材 | F2 83（WP） | 5 | 箇所
| 電動機結線 | 7.5Kw以下 | 1 | 台
| 電動機結線 | 10.0Kw以上 | 5 | 台
| 防火区画貫通処理 | 短管工法 金属管用 75 | 27 | 箇所
| 配管貫通口（ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる機械はつり） | φ100 ｺﾝｸﾘｰﾄ厚さ150㎜程度 | 27 | 箇所
| 2-1の計 |  | 1 | 式
2-2 | 動力設備 | 動力分岐
| 溶融亜鉛めっき製厚鋼電線管 | ZGP22、露出 | 4 | ｍ
| 溶融亜鉛めっき製厚鋼電線管 | ZGP28、露出 | 10 | ｍ
| 溶融亜鉛めっき製厚鋼電線管 | ZGP36、露出 | 38 | ｍ
| 溶融亜鉛めっき製厚鋼電線管 | ZGP54、露出 | 7 | ｍ
| 溶融亜鉛めっき製厚鋼電線管 | ZGP70、露出 | 18 | ｍ
| ねじなし電線管 | E25、露出 | 32 | ｍ
| ねじなし電線管 | E31、露出 | 3 | ｍ
| ねじなし電線管 | E39、露出 | 5 | ｍ
| ねじなし電線管 | E51、露出 | 2 | ｍ
| ねじなし電線管 | E63、露出 | 1 | ｍ
| ケーブルラック | Z35-300A 直線型 1段目 | 6 | ｍ
| ケーブルラック | Z35-300A L形分岐 1段目 | 1 | 個
| ケーブルラックカバー | 屋根型ｶﾊﾞｰ 直線300用 縞鋼板 | 6 | ｍ
| ケーブルラックカバー | 屋根型ｶﾊﾞｰ L形300用 縞鋼板 | 1 | 個
| ＩＥ電線 | EM-IE2.0ｍｍ×1、管内 | 149 | ｍ
| ＩＥ電線 | EM-IE5.5ｍ㎡×1、管内 | 13 | ｍ
| ＩＥ電線 | EM-IE8ｍ㎡×1、管内 | 11 | ｍ
| ＩＥ電線 | EM-IE14ｍ㎡×1、管内 | 75 | ｍ
| ＥＥＦケーブル | ＥＭ－ＥＥＦ2.0-3Ｃ、管内 | 16 | ｍ
| ＥＥＦケーブル | ＥＭ－ＥＥＦ2.0-3Ｃ、ﾗｯｸ内 | 10 | ｍ
| ＥＥＦケーブル | ＥＭ－ＥＥＦ2.0-3Ｃ、天井内 | 277 | ｍ
| ＣＥケーブル | EM-CE2ｍ㎡-4Ｃ、管内 | 30 | ｍ
| ＣＥケーブル | EM-CE2ｍ㎡-4Ｃ、ﾗｯｸ内 | 5 | ｍ
| ＣＥケーブル | EM-CE2ｍ㎡-4Ｃ、天井内 | 44 | ｍ
| ＣＥケーブル | EM-CE5.5ｍ㎡-3Ｃ、管内 | 16 | ｍ
| ＣＥケーブル | EM-CE5.5ｍ㎡-3Ｃ、ﾗｯｸ内 | 19 | ｍ
| ＣＥＴケーブル | EM-CET14ｍ㎡、管内 | 45 | ｍ
| ＣＥＴケーブル | EM-CET14ｍ㎡、天井内 | 69 | ｍ
| ＣＥＴケーブル | EM-CET22ｍ㎡、管内 | 5 | ｍ
| ＣＥＴケーブル | EM-CET22ｍ㎡、ﾗｯｸ内 | 8 | ｍ
| ＣＥＴケーブル | EM-CET38ｍ㎡、管内 | 5 | ｍ
| ＣＥＴケーブル | EM-CET38ｍ㎡、ﾗｯｸ内 | 6 | ｍ
| ＣＥＴケーブル | EM-CET60ｍ㎡、管内 | 22 | ｍ
| ＣＥＴケーブル | EM-CET60ｍ㎡、天井内 | 53 | ｍ
| プルボックス（鋼板製） | SS200×200×150 ET付 | 1 | 個
| プルボックス（鋼板製） | SS300×300×200 ET付 | 3 | 個
| プルボックス（鋼板製） | SS300×300×200 ET付(SUS,WP) | 2 | 個
| プルボックス（鋼板製） | SS300×300×300 ET付(SUS,WP) | 1 | 個
| プルボックス（鋼板製） | SS500×500×300 ET付 | 1 | 個
| プルボックス（鋼板製） | SS500×500×300 ET付(SUS,WP) | 3 | 個
| アウトレットボックス（樹脂製） | OB102×102×54C | 39 | 個
上部ダクト付
| 動力制御盤 | CP-1 鋼板製屋内形自立形 | 1 | 面
| 動力制御盤 | CP-R 鋼板製屋内形自立形 | 1 | 面
| 電動機接続材 | F 24 | 4 | 箇所
| 電動機接続材 | F2 30（WP） | 3 | 箇所
| 電動機接続材 | F2 38（WP） | 2 | 箇所
| 電動機接続材 | F2 63（WP） | 2 | 箇所
| 電動機接続材 | F2 76（WP） | 2 | 箇所
| 電動機結線 | 7.5Kw以下 | 7 | 台
| 電動機結線 | 10.0Kw以上 | 6 | 台
| 防火区画貫通処理 | 短管工法 金属管用 25 | 22 | 箇所
| 防火区画貫通処理 | 短管工法 金属管用 39 | 10 | 箇所
| 防火区画貫通処理 | 短管工法 金属管用 75 | 6 | 箇所
| 配管貫通口（ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる機械はつり） | φ32 ｺﾝｸﾘｰﾄ厚さ150㎜程度 | 22 | 箇所
| 配管貫通口（ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる機械はつり） | φ50 ｺﾝｸﾘｰﾄ厚さ150㎜程度 | 10 | 箇所
| 配管貫通口（ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる機械はつり） | φ100 ｺﾝｸﾘｰﾄ厚さ150㎜程度 | 6 | 箇所
| 動力設備 | 動力分岐 撤去工事
| 電線 撤去 | IV2m㎡×1、管内（再使用しない） | 241 | ｍ
| 電線 撤去 | IV3.5m㎡×1、管内（再使用しない） | 325 | ｍ
| 電線 撤去 | IV5.5m㎡×1、管内（再使用しない） | 43 | ｍ
| 電線 撤去 | IV8m㎡×1、管内（再使用しない） | 50 | ｍ
| 電線 撤去 | IV14m㎡×1、管内（再使用しない） | 80 | ｍ
| 電線管 撤去 | E25、露出（再使用しない） | 64 | ｍ
| 電線管 撤去 | E31、露出（再使用しない） | 67 | ｍ
（再使用しない）
| プルボックス 撤去 | SS150×150×100 | 1 | 個
（再使用しない）
| プルボックス 撤去 | SS150×150×100（WP） | 1 | 個
（再使用しない）
| プルボックス 撤去 | SS200×200×200（WP） | 1 | 個
| 電動機結線（切り離し撤去） | 7.5Kw以下（再使用しない） | 6 | 箇所
| 電動機結線（切り離し撤去） | 11.0Kw以上（再使用しない） | 1 | 箇所
取外し再取付工事
| 冷却水ポンプ 電源切り離し再接続 | CP-1 （再使用する） | 1 | 箇所
| 冷温水ポンプ 電源切り離し再接続 | CWP-1 （再使用する） | 1 | 箇所
| 冷温水ポンプ 電源切り離し再接続 | CWP-2 （再使用する） | 1 | 箇所
| 大視聴覚室エアハン 電源切り離し再接続 | AC-1 （再使用する） | 1 | 箇所
| 市民ロビーエアハン 電源切り離し再接続 | AC-2 （再使用する） | 1 | 箇所
| 事務室HP空調機 電源切り離し再接続 | HP-2 （再使用する） | 1 | 箇所
| 市民ホールエアハン 電源切り離し再接続 | AC-3 （再使用する） | 1 | 箇所
| 舞台エアハン 電源切り離し再接続 | AC-8 （再使用する） | 1 | 箇所
| ホワイエエアハン 電源切り離し再接続 | AC-4 （再使用する） | 1 | 箇所
| ロスナイ 電源切り離し再接続 | （再使用する） | 10 | 箇所
| 2-2の計 |  | 1 | 式
3 | 受変電設備
| 溶融亜鉛めっき製厚鋼電線管 | ZGP70、露出 | 3 | ｍ
| ねじなし電線管 | E39、露出 | 4 | ｍ
| ねじなし電線管 | E75、露出 | 5 | ｍ
| ＩＥ電線 | EM-IE22ｍ㎡×1、管内 | 7 | ｍ
| ＩＥ電線 | EM-IE38ｍ㎡×1、管内 | 7 | ｍ
| ＩＥ電線 | EM-IE60ｍ㎡×1、管内 | 7 | ｍ
| ６KV EM-CETケーブル | 6KV EM-CET38m㎡、管内 | 8 | ｍ
| 高圧ケーブル 端末処理材 | 6KV EM-CET38m㎡、屋内型 | 2 | 個
| プルボックス（鋼板製） | SS400×400×300 ET付 | 1 | 個
| プルボックス（鋼板製） | SS400×400×300 ET付(SUS,WP) | 1 | 個
| 屋外型キュービクル | 高圧受電盤、高圧コンデンサ盤 | 1 | 面
受配電盤 7.2KV 遮断容量 8.0KA
| 屋外型キュービクル据付費 | 高圧受電盤、高圧コンデンサ盤 | 1 | 面
| 屋外型キュービクル | 低圧動力盤 | 1 | 面
低圧盤 盤幅 800㎜超過
| 屋外型キュービクル据付費 | 低圧動力盤 | 1 | 面
防振ゴム、ダイヤル温度計付き
| 油入変圧器 | 3φ3W 6600/210V 50Hz 500KVA | 1 | 台
| 直列リアクトル（油入） | 3φ 6.9V 3.192Kvar | 1 | 台
| 高圧コンデンサ（油入） | 3φ 6.9V 53.2Kvar | 1 | 台
| 防火区画貫通処理 | 短管工法 金属管用 75 | 1 | 箇所
| 配管貫通口（ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞｶｯﾀｰによる機械はつり） | φ100 ｺﾝｸﾘｰﾄ厚さ150㎜程度 | 1 | 箇所
SUS収容箱付
| 消火器 | ABC粉末 10型 薬剤量3.5ｋｇ | 1 | 個
0
| 3の計 |  | 1 | 式
4 | 電気設備機器脱着 | 既存機器取外し再取付
| 照明器具 取外し再取付 | 埋込ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ IL100W | 27 | 台
| 照明器具 取外し再取付 | 埋込ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ IL100W+IL40W | 23 | 台
| 照明器具 取外し再取付 | 埋込形 黒板灯 FL40W×1 | 14 | 台
| 照明器具 取外し再取付 | 埋込形 下面開放 FL20W×1 | 1 | 台
| 照明器具 取外し再取付 | 埋込形 下面開放 FL40W×2 | 30 | 台
| 照明器具 取外し再取付 | 埋込形 下面開放 FL40W×2+IL40W | 24 | 台
| 照明器具 取外し再取付 | 埋込形 ｻｰｸﾙ FCL20W×4 | 10 | 台
| 照明器具 取外し再取付 | 露出形和風ﾍﾞｰｽ FL40W×3 | 16 | 台
| 照明器具 取外し再取付 | 露出形 富士形 FL40W×2 | 14 | 台
防湿・防雨型
| 照明器具 取外し再取付 | 露出形 富士形 FL40W×2 | 2 | 台
| 照明器具 取外し再取付 | 露出形 富士形 FL40W×2+IL40W | 13 | 台
防湿・防雨型
| 照明器具 取外し再取付 | 露出形 富士形 FL40W×2+IL40W | 4 | 台
| 照明器具 取外し再取付 | 露出形 黒板灯 FL40W×1 | 2 | 台
| 照明器具 取外し再取付 | 吊下げ形 殺菌灯 FL15W×1 | 2 | 台
電源内蔵型
| 非常用照明器具 取外し再取付 | 埋込ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ IL40W×1 | 4 | 台
スクエア型 電源内蔵型
| 非常用照明器具 取外し再取付 | 埋込ﾀﾞｳﾝﾗｲﾄ IL40W×1 | 4 | 台
電源内蔵型
| 誘導灯 取外し再取付 | 露出形 避難口 大形 FL40W×1 | 5 | 台
| 埋込コンセント（天井付） 取外し再取付 | 2P15A×1、金属製ﾌﾟﾚｰﾄ付 | 2 | 個
| 天井埋込スピーカー 取外し再取付 | ATT無し | 13 | 個
| 天井埋込スピーカー 取外し再取付 | ATT付 | 10 | 個
| 熱感知器 取外し再取付 | 差動式 ２種 | 14 | 個
| 熱感知器 取外し再取付 | 定温式 １種 | 1 | 個
| 煙感知器 取外し再取付 | 光電式 ２種 | 8 | 個
| 煙感知器 取外し再取付 | 光電式 ３種 | 3 | 個
| 4の計 |  | 1 | 式
5 | 産業廃棄物処理
| 産業廃棄物積込運搬費 | 金属類 | 0.16 | t
| 産業廃棄物処分費 | 金属類 | 0.16 | t
| 5の計 |  | 1 | 式